2025年度昆山市级安全生产突出问题和重大隐患集中挂牌督办整改项目表

| 序号 | 企业（场所）名称 | 地址 | 行业分类 | 问题隐患情况 | 整改要求 | 整改责任 单位 | 跟踪督办部门 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 司普斯金属制品（中国）有限公司 | 开发区南浜路8号 | 工贸企业 | 该企业属于金属粉尘企业，去毛刺车间内原有五套单机湿式打磨设备，其排风管道后段互联互通，不符合省应急厅铝镁金属粉尘企业安全生产专项治理的要求，如单台设备发生火灾事故后，极易通过管道迅速蔓延至其他设备，导致事故扩大到整个车间，存在较大事故风险。 | 按照规定要求，企业打磨工段停产整改，将五套单机湿式打磨设备后段的排风管道分开设置，每台设备单独安装风机和管道，消除安全隐患。 | 开发区 | 市应急 管理局 | 2025年4月 |
| 2 | 南亚电子材料有限公司 | 开发区长江南路201号 | 特种设备 | 根据江苏省市场监管局《关于全省范围内电站锅炉疏水管道风险隐患排查整治的函》文件要求，企业自查中发现约306米疏水管道属于特种设备，管道安装时间为2003年、2004年及2010年，设计压力为12Mpa，未按照特种设备要求开展监督检验，存在压力管道失效后引发事故或电站锅炉长时间停运的风险，属于设备类严重事故隐患。 | 1.邀请专业机构对电站锅炉疏水管道进行安全评估，确定其安全状况，明确其是否满足安全运行条件。 2.在停产空档期按规范要求对电站锅炉疏水管道进行检验，经检验合格后办理使用登记，限期完成整改。 | 开发区 | 市市场监督管理局 | 2025年7月 |
| 3 | 昆山尚丽包装制品有限公司 | 开发区郭泽路南侧、光辉路东侧 | 违法建设 | 厂区内存在违法建设2处共2200平方米，用于仓储，存放易燃和可燃物品，侵占、堵塞消防通道，不符合《中华人民共和国城乡规划法》相关规定，存在火灾及坍塌风险。 | 拆除违法建设，消除安全隐患。 | 开发区 | 市住建局 | 2025年10月 |
| 4 | 昆山泉宏五金机械有限公司 | 开发区大通路南侧、吴泾路东侧 | 违法建设 | 厂区内存在违法建设1处共1100平方米，用于仓储，存放易燃可燃物品，侵占堵塞消防通道，不符合《中华人民共和国城乡规划法》相关规定，存在火灾及坍塌风险。 | 拆除违法建设，消除安全隐患。 | 开发区 | 市住建局 | 2025年8月 |
| 5 | 富翔精密工业（昆山）有限公司 | 高新区南淞路299号 | 工贸企业 | 企业有高温熔融工段，为重点管控区域，新增一套金属铝材熔融生产设备，现场未设置安全防护隔离、防泄漏收集装置、安全联锁装置等安全设施，未落实安全警示标识、安全操作规程等措施，存在铝液泄漏、遇水发生爆炸、高温灼烫等事故风险。 | 现场安装安全防护隔离、防泄漏收集装置和安全联锁装置等安全设施，设置安全警示标识、安全操作规程等，并对安全设施进行评估验收，形成书面报告备查。 | 高新区 | 市应急 管理局 | 2025年10月 |
| 6 | 昆山楚匠精密机械有限公司 | 高新区玉城北路158号 | 工贸企业 | 企业生产过程中使用碳氢清洗剂等易燃易爆类危险化学品，现场设备设施电气线路不防爆，存在火灾、爆炸等事故风险。 | 按照规范要求进行排查整改，现场电气线路设施进行防爆改造，并对安全设施进行评估验收，形成书面报告备查。 | 高新区 | 市应急 管理局 | 2025年11月 |
| 7 | 苏州宝帆智能设备有限公司 | 高新区晨丰东路161号 | 工贸企业 | 企业使用危险化学品液氮和液氩，在厂区东南角设立储罐，未按规定对其风险进行辨识，现场未落实防护隔离、设置安全警示标识和安全操作规程等措施，使用过程中存在气体泄漏、爆炸等事故风险。 | 按照规定安装防护隔离，设置安全警示、安全操作规程和管道介质流向等标识，对其安全风险进行全面辨识，并对安全设施进行评估验收，形成书面报告备查。 | 高新区 | 市应急 管理局 | 2025年11月 |
| 8 | 昆山华峰汽贸有限公司 | 高新区潭淞路188号 | 工贸企业 | 该企业为群租园区，共有5家承租企业，存在厂房外窗设置铁栅栏，以及消防水池内无监测仪、消防系统无自动启动装置、消防泵房出水处无压力表、无备用照明、泵房内堆放杂物等隐患，发生火灾易造成人员伤亡事故，存在较大事故风险。 | 按照规定进行整改，移除外窗上的铁栅栏，水池处设置水位仪或监测仪，消防泵配备自动启动装置，出水处设置压力表，清理消防泵房内杂物，增设应急照明，消除事故风险。 | 高新区 | 市应急 管理局 | 2025年11月 |
| 9 | 帝宝交通器材（昆山）有限公司 | 高新区虹桥路1188号 | 违法建设 | 厂区内存在违法建设9处共1207平方米，主要是砖混结构巡逻点、杂物间和彩钢板结构储物棚，不符合《中华人民共和国城乡规划法》相关规定，存在火灾及坍塌风险。 | 拆除违法建设，消除安全隐患。 | 高新区 | 市住建局 | 2025年11月 |
| 10 | 银河包装科技（昆山）有限公司（租用方：昆山美丽狮汽车服务有限公司） | 高新区鹿城路1198号 | 违法建设 | 厂区内2处违建共590平方米，用于办公室和堆放轮胎等可燃物品，不符合《中华人民共和国城乡规划法》相关规定，存在火灾及坍塌风险。 | 拆除违法建设，消除安全隐患。 | 高新区 | 市住建局 | 2025年11月 |
| 11 | 昆山玉山福利院 | 高新区林荫路899号 | 养老机构 | 根据要求，所有公办和有条件的民办机构，三层（含）以上有无自理能力或者行动不便的特殊对象的，按规定需要改造建设消防避难间。玉山福利院属公办养老机构，总高三层，目前还未完成消防避难间改造建设，存在较大安全风险。 | 按规定要求完成避难间的改造建设。 | 高新区 | 市民政局 | 2025年11月 |
| 12 | 苏州鸿甚昌电线有限公司 | 花桥经济开发区塔娄路10号 | 工贸企业 | 企业的VOCS活性炭废气处理装置未按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）等要求安装防火阀、压差计、降温喷淋、温度监测等安全设施，运行过程中存在火灾、爆炸等事故风险。 | 按规范要求安装防火阀、压差计、降温喷淋和温度监测等安全设施，消除安全隐患。 | 花桥经济开发区 | 昆山生态环境局 | 2025年11月 |
| 13 | 博稷机械（昆山）有限公司 | 花桥经济开发区金柏路1号 | 工贸企业 | 车间内有大型机械手臂作业区，其周边设置其他作业岗位，存在交叉作业情形，未设置全封闭式安全防护栏，未安装启动与停止安全联锁开关，机械手臂意外启动后可能引发机械伤害导致人员伤亡的生产安全事故。 | 设置全封闭式安全防护栏，安装安全联锁开关，消除安全隐患。 | 花桥经济开发区 | 市应急 管理局 | 2025年9月 |
| 14 | 百通赫思曼工业（苏州）有限公司 | 花桥经济开发区沿沪大道333号 | 工贸企业 | 厂区东北侧设置油料临时暂存区，面积约200㎡，存放大豆油、对苯二甲酸二辛酯、聚酯树脂等易燃化学品，仅在暂存区东侧、北侧设置泄漏收集槽，一旦发生泄漏，油料易流淌到外面道路及对面的造粒生产车间，遇点火源容易形成流淌火蔓延至整个车间，存在较大火灾事故风险。 | 对油料泄漏扩散区域进行分析评估，在油料暂存区南侧、西侧设置泄漏收集槽，使防泄漏沟槽连成一体，确保油品泄漏可控，消除安全隐患。 | 花桥经济开发区 | 市应急 管理局 | 2025年10月 |
| 15 | 众德世纪（昆山）新能源科技有限公司 | 张浦镇俱巷路1133号 | 工贸企业 | 企业生产新能源储能柜，外购锂电池进行组装，锂电池存放在生产现场，未设置专用储存场所，存放区未按规范要求配备火灾自动喷淋系统、防爆电气、事故排风等安全设施，存在火灾、爆炸等事故风险，发生事故后容易向外蔓延，导致事故扩大。 | 设置锂电池专用储存场所，与其他生产区域进行隔离，按要求配备火灾自动喷淋系统、防爆电气设施和事故排风等安全设施，并对安全设施进行评估验收，形成书面报告备查。 | 张浦镇 | 市应急 管理局 | 2025年11月 |
| 16 | 张浦镇益德路德望路路口 | 张浦镇益德路德望路路口 | 道路交通 | 该路口缺少交通信号灯，交通标志不齐全，机动车、非机动车和行人交叉通行时容易发生交通事故，2024年该路段已发生18起交通事故，存在较大交通事故风险。 | 加装交通信号灯，加深交通标线，消除安全隐患。 | 张浦镇 | 市交警 大队 | 2025年11月 |
| 17 | 昆山裕邦机械有限公司 | 张浦镇横贯泾路278号 | 违法建设 | 厂区内有2处违法建设共900平方米，用于存放可燃和易燃物品，不符合《中华人民共和国城乡规划法》相关规定，存在火灾及坍塌风险。 | 拆除违法建设，消除安全隐患。 | 张浦镇 | 市住建局 | 2025年11月 |
| 18 | 昆山宏胜涂五金制品有限公司 | 张浦镇欣达路588号 | 工贸企业 | 企业有粉体喷涂生产工艺，其烤漆工段使用移动液化气罐，液化气使用场所缺少可燃气体报警装置、通风装置及自动切断联锁装置等安全设施，存在火灾、爆炸等事故风险。 | 增设可燃气体报警、通风装置及自动切断联锁装置等安全设施，并对安全设施进行评估验收，形成书面报告备查。 | 张浦镇 | 市应急 管理局 | 2025年11月 |
| 19 | 周市镇千步泾桥 | 周市镇斜塘村千步泾 | 老旧桥梁 | 桥面铺装层骨料外露、破损沉陷、纵向裂缝，栏杆缺失、胀裂露筋，桥梁结构存在较大事故风险。 | 重新铺装桥面，加装栏杆，加固桥梁，消除安全隐患。 | 周市镇 | 市交通局 | 2025年12月 |
| 20 | 周市镇四佰亩村道至迎宾路路段 | 周市镇四佰亩村道至迎宾路路段 | 道路交通 | 四佰亩村道至迎宾路路段无隔离护栏110米，机动车、非机动车在四佰亩村道行驶时容易掉入河中，近几年已发生多起机动车冲入河里的事故，存在较大交通事故风险。 | 安装隔离护栏，消除安全隐患。 | 周市镇 | 市交警 大队 | 2025年12月 |
| 21 | 周市镇横长泾路（长浜路-康庄路） | 周市镇横长泾路（长浜路-康庄路） | 道路交通 | 该段道路中心无隔离护栏，横长泾路古小桥由西向东车辆行驶下坡处部分车辆在该路段调头，横长泾路古小桥南侧辅道进入横长泾路部分车辆也在该路段调头（需要连续跨越二条车道），易造成车辆追尾或者与对面车道行驶车辆发生碰撞事故，去年发生出警事故20起，存在较大交通事故风险。 | 横长泾路（长浜路-康庄路）路段增设中心隔离护栏，消除安全隐患。 | 周市镇 | 市交警 大队 | 2025年6月 |
| 22 | 昆山拓安塑料制品有限公司 | 周市镇金茂路1199号 | 工贸企业 | 企业有高温熔融生产工段，车间内7台高温熔炉未设置铝液泄漏应急报警装置，如发生铝液泄漏无法及时监测报警，容易发生高温烫伤、遇水爆炸等生产安全事故。 | 高温熔炉安装铝液泄漏报警装置，发生泄漏事故能及时报警及时处置，消除安全隐患。 | 周市镇 | 市应急 管理局 | 2025年6月 |
| 23 | 皮尔博格（昆山）有色零部件有限公司 | 周市镇宋家港路369号 | 工贸企业 | 企业有高温熔融生产工段，车间内1.5T熔化炉天然气管道为普通塑胶管，缺少防回火阀，不符合相关规范要求，发生回火容易引发火灾、爆炸等事故。 | 将普通塑胶管更换为天然气专用软管，燃气管路安装防回火阀，消除安全隐患。 | 周市镇 | 市应急 管理局 | 2025年6月 |
| 24 | 昆山昊伦物业管理有限公司 | 周市镇中楠都汇广场 | 商场市场和特种设备 | 1.中楠都汇广场消防控制室（设有联动控制设备）值班人员仅2人持有消防设施操作员中级（四级）证书，不符合《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）和《消防救援局关于贯彻实施国家职业技能标准<消防设施操作员>的通知》（应急消〔2019〕154号）的相关要求，存在消防安全隐患。 2.中楠都汇广场4台户外扶梯因故障处于停用状态，存在停用扶梯用作固定楼梯使用的风险，根据《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（GB 16899-2011）的规定，自动扶梯即使在非运行状态下，也不能当作固定楼梯使用。因自动扶梯的承载力和稳定性有限，商场为人员密集场所，人员在停用的自动扶梯上行走容易发生绊倒、踏空等事故，存较大安全风险。 | 1.按照要求配备值班人员； 2.对4台停用扶梯进行维修并申报检验，经检验合格后投入使用。 | 周市镇 | 市商务局 市市场监管局 | 2025年11月 |
| 25 | 瑞鼎机电科技（昆山）有限公司 | 陆家镇金阳东路1168号 | 工贸企业 | 企业静电粉末喷涂线燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置和紧急自动切断装置，燃气管道压力出现低压或超压情况时无法实现报警和紧急自动切断功能，容易发生火灾、爆炸等生产安全事故。根据《工贸企业重大事故风险判定标准》（应急管理部令第10号）第七条第（五）项，判定为重大事故隐患。 | 燃气管道设置压力监测报警装置，并与紧急自动切断装置联锁，消除安全隐患。 | 陆家镇 | 市应急 管理局 | 2025年10月 |
| 26 | 昆山凯铭鑫机械设备有限公司 | 陆家镇珠竹路20号 | 工贸企业 | 企业超声波碳氢清洗线使用异丙醇（为易燃易爆化学品），设备及周边电气设施不符合防爆要求，清洗线附近设置包装作业等工位，可燃物较多，容易发生火灾、爆炸等生产安全事故，存在较大事故风险。 | 重新规划超声波碳氢清洗线区域，设置于独立防火区间内，采用防爆型电气，或者停止使用异丙醇，改用水基型清洗剂，消除安全隐患。 | 陆家镇 | 市应急 管理局 | 2025年10月 |
| 27 | 陆家镇新开河路人行道 | 陆家镇新开河路 | 市政工程 | 人行道局部段盲道缺失、无障碍设计缺失、杆件侵占人行空间、侧石老化、部分井盖老化、树根拱起，人行道与桥梁顺接处有高差，存在安全隐患。道路两旁涉及学校（昆山新昆洋学校）、小区、商铺等场所，早晚高峰时段周边人员出行较多，容易引发事故，2024年共发生出警交通事故154起，人员受伤12起，存在较大交通事故风险。 | 重新规划，老铺装层挖除重建，消除安全隐患。 | 陆家镇 | 市住建局 | 2025年10月 |
| 28 | 昆山市第四人民医院 | 陆家镇镇北路21号 | 医疗卫生机构 | 医院东侧沿韩泾河与北侧沿教堂路的外围墙出现了不同程度的开裂、破损的现象，医院过往人员众多，为人员密集场所，如外围墙发生倾倒、坍塌，容易造成人员伤亡。 | 拆除开裂倾倒老旧围墙，重建外围围墙，消除安全隐患。 | 陆家镇 | 市卫健委 | 2025年12月 |
| 29 | 东芝照明（昆山）有限公司 | 陆家镇赵田路1号 | 工贸企业 | 企业泡壳制造和封口工艺使用氢气、液氧、液氮等危险化学品，设有专门的氢气鱼雷车、液氧罐、液氮罐等储存设施，使用和储存过程中存在火灾爆炸、低温冻伤、窒息等事故风险。 | 生产工艺调整，取消泡壳制造和封口工艺，不再使用氢气、液氧、液氮，消除安全隐患。 | 陆家镇 | 市应急 管理局 | 2025年6月 |
| 30 | 好孩子儿童用品有限公司 | 陆家镇陆丰东路28号 | 工贸企业 | 企业破碎车间塑胶废料粉碎工段作业时产生塑料粉尘，使用正压式吹入布袋方式除尘，布袋集尘设施安装在车间内部，车间内作业人员众多，除尘效果不良，未安装隔爆、泄爆等安全防范措施，容易发生火灾、爆炸等事故，存在较大事故风险。 | 取消车间内部布袋正压吹入除尘方式，采用负压方式除尘，并将除尘设施安装到车间外部，在主管道上设置隔爆阀，室外除尘器设置水喷淋、温度控制、压差监测、泄爆等措施。 | 陆家镇 | 市应急 管理局 | 2025年12月 |
| 31 | 巴城镇白曲港桥 | 巴城镇学院路锦武路交叉口 | 老旧桥梁 | 桥面铺装层骨料外露、混凝土破损、裂缝，上部结构拱肋实腹板混凝土胀裂露筋、拱边混凝土剥落露筋、拱肋间联系梁混凝土剥落露筋、微弯板裂缝、微弯板断裂，下部结构桥台台帽渗水。该桥经检测评定为5类桥梁，存在坍塌风险。 | 拆除重建，消除安全隐患。 | 巴城镇 | 市交通局 | 2025年6月 |
| 32 | 巴城镇西南村村委会办公大楼 | 巴城镇208乡道与204乡道交叉口东280米 | 既有建筑 | 房屋年久老旧，出现多处开裂，存在倒塌风险，鉴定为D级危房。 | 实施人房分离或拆除，消除安全隐患。 | 巴城镇 | 市住建局 | 2025年11月 |
| 33 | 苏州镭翼精工科技有限公司 | 巴城镇东昌路36号 | 工贸企业 | 企业使用危险化学品液氮，在厂区内设立液氮储罐区，未按规定对其风险进行辨识，现场未落实防护隔离、设置安全警示标识、安全操作规程等措施，使用过程中存在气体泄漏、爆炸等事故风险。 | 按要求增设防护隔离网、安全警示标识、安全操作规程、较大风险警示牌等安全设施，对安全设施进行评估验收，并形成书面报告备查，或停止使用液氮储罐并拆除相应设备。 | 巴城镇 | 市应急 管理局 | 2025年12月 |
| 34 | 苏州水之梦乐园有限公司 | 巴城镇水之路18号 | 特种设备 | 园内大水寨、儿童池等特种设备设计使用年限已到期，若继续投入使用，易发生人员伤亡等事故，存在较大事故风险。 | 1.企业对照大游乐设施安全规范对达到设计使用期限的设备委托安全评估单位进行检测分析验证，确定其安全状况是否符合继续使用条件，评估不合格无法整改的不得延长使用。 2.企业对照排查达到设计使用年限设备的安全技术档案，严重缺失的不得延长使用。 | 巴城镇 | 市市场监督管理局 | 2025年7月 |
| 35 | 昆山博瀛智能科技有限公司 | 巴城镇毛许路169号 | 工贸企业 | 企业使用酒精、助焊剂、三防漆、清洗剂等危险化学品，其储存区未按规定设置防火、防爆、防泄漏等相关安全措施，未按要求开展安全评价，危险化学品生产、储存过程中易发生火灾、爆炸等事故，存在较大事故风险。 | 危险化学品储存区按规定设置防火、防爆、防泄漏相关安全措施，并对其安全设施开展安全评价。 | 巴城镇 | 市应急 管理局 | 2025年12月 |
| 36 | 巴城镇上塘街202-2号房屋 | 巴城镇正仪上塘街202号 | 既有建筑 | 房屋年久老旧，承重结构承载力已不能满足正常使用要求，房屋存在险情，鉴定为D级危房。 | 采取拆除措施，消除安全隐患。 | 巴城镇 | 市住建局 | 2025年11月 |
| 37 | 昆山富宇压铸有限公司 | 千灯镇中节路399号 | 工贸企业 | 企业有高温熔融生产工段，属于重点风险管控部位，生产中使用6台压铸机，机台未设置安全联锁装置，车间内未设置熔融金属转运专用路线，未与其他生产区域进行分隔，车间自动喷淋装置未将水排尽并锁死阀门，不符合《铝合金锌合金压铸生产安全技术要求》规定，存在铝液泄漏引发爆炸、高温灼烫等事故风险。 | 压铸机台安装安全联锁装置，设置熔融金属转运专用路线，避开天然气、水管等管道，并与其他生产区域进行分隔，现场转运路线周边脱模液收集坑做好隔离防护措施。 | 千灯镇 | 市应急 管理局 | 2025年6月 |
| 38 | 昆山龙腾齐欣模塑有限公司 | 千灯镇善浦西路166号 | 工贸企业 | 企业从事涉塑制品加工，车间内布局拥挤，现场可燃物料较多，其租用的厂房火灾危险性为丁类，而实际生产产品的火灾危险性为丙类，车间内缺少室内消火栓、火灾自动喷淋等消防设施，不符合专项整治要求，发生火灾事故后无法及时进行灭火救援，容易使火灾蔓延，导致事故扩大造成人员伤亡，存在较大事故风险。 | 停止在丁类厂房从事涉塑生产加工或将厂房消防等级升级为丙类。 | 千灯镇 | 市应急 管理局 | 2025年11月 |
| 39 | 千灯镇中宅弄16#（陈小强） | 千灯镇中宅路72幢110室 | 既有建筑 | 房屋墙体出现多处开裂，外墙脱落较严重，鉴定为D级危房，存在倒塌风险。 | 及时封闭拆除，消除安全隐患。 | 千灯镇 | 市住建局 | 2025年10月 |
| 40 | 江苏苏杭电子有限公司 | 千灯镇秦峰南路1599号 | 违法建设 | 厂区内有违法建设7处共1250平方米，主要用于生产作业和存放物料，不符合《中华人民共和国城乡规划法》相关规定，存在火灾及坍塌风险。 | 拆除违法建设，消除安全隐患。 | 千灯镇 | 市住建局 | 2025年11月 |
| 41 | 千灯镇北大街70栋（包金英） | 千灯镇原北大街100# | 既有建筑 | 房屋墙体出现多处开裂，鉴定为D级危房，存在倒塌风险。 | 及时封闭拆除，消除安全隐患。 | 千灯镇 | 市住建局 | 2025年8月 |
| 42 | 沃泰工业阀门（中国）有限公司 | 千灯镇创富路80号 | 工贸企业 | 企业将一栋厂房分割出租给4家承租单位，其中2家为涉爆粉尘高风险企业，导致火灾事故风险叠加，不符合省应急厅“厂中厂”专项工作要求，属于重点突出问题隐患。 | 将粉尘涉爆高风险企业分别安置于独栋厂房内或者搬离。 | 千灯镇 | 市应急 管理局 | 2025年7月 |
| 43 | 江苏鹏佘防化设备有限公司 | 淀山湖镇丁家浜路58号 | 工贸企业 | 企业使用活性炭废气处理设施，未按规范要求设置泄爆片、自动降温装置等安全设施，不符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）等规范要求，运行过程中存在火灾、爆炸等风险。 | 按规定安装泄爆片、自动降温装置等安全设施，消除安全隐患。 | 淀山湖镇 | 昆山生态环境局 | 2025年6月 |
| 44 | 宏恒流体设备(苏州)有限公司 | 淀山湖镇石杨河路3号 | 工贸企业 | 企业使用危险化学品液氮，在厂房南侧靠外墙处设立液氮储罐区，现场缺少防护隔离网、安全警示标识、安全操作规程、较大风险警示牌等，存在气体泄漏、冻伤、容器爆炸、中毒和窒息等生产安全事故风险。 | 储罐现场安装防护隔离网，设置安全警示标识、安全操作规程和较大风险警示牌等措施。整改完成后对液氮储罐进行安全评价。 | 淀山湖镇 | 市应急 管理局 | 2025年10月 |
| 45 | 苏州鸿翔航空科技有限公司 | 淀山湖镇北苑路150号 | 工贸企业 | 企业使用活性炭废气处理设施，未按规范要求设置泄爆片、自动降温装置等安全设施，不符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）等规范要求，运行过程中存在火灾、爆炸等事故风险。 | 增设泄爆片、自动降温装置等安全设施，消除安全隐患。 | 淀山湖镇 | 昆山生态环境局 | 2025年10月 |
| 46 | 苏州昂菲林材料科技有限公司 | 淀山湖镇双马路23号 | 工贸企业 | 企业的废气处理设施未按规范设置防火阀、自动降温装置等安全设施，不符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》等规范要求，未对安全设施进行评估，运行过程中存在火灾、爆炸等事故风险。 | 按规定设置防火阀、自动降温装置等安全设施，并对安全设施进行评估验收，形成书面报告备查。 | 淀山湖镇 | 昆山生态环境局 | 2025年10月 |
| 47 | 昆山昱电电子有限公司 | 淀山湖镇双马路38号 | 工贸企业 | 企业车间内有一条老旧粉体喷涂生产线，其电气设备、除尘设施不符合防爆要求，同时部分设备占用、堵塞消防通道，运行过程中存在粉尘爆炸、火灾等事故风险。 | 电气设备、除尘设施进行防爆改造，安装泄爆、喷淋等安全设施，移除占用堵塞消防通道的设备，保持消防通道畅通，整改完成后组织对安全设施进行评估验收，形成书面报告备查。 | 淀山湖镇 | 市应急 管理局 | 2025年10月 |
| 48 | 海亿通包装材料（昆山）有限公司 | 周庄镇高勇路8号 | 工贸企业 | 企业主要从事纸箱加工，使用分切机、模切机、热熔胶机等设备，隔离防护装置等安全措施配备不足，危废存储区、叉车、废气处置设备未按照规定开展风险辨识，现场未安装防渗漏托盘，未配备灭火器、黄沙等应急物资，安全设施未进行评估，存在较大事故风险。 | 生产区域增加隔离防护装置，对危废存储区、叉车、废气处置设备进行风险辨识，安装防渗漏托盘，按规定配备灭火器、黄沙等应急物资，并对安全设施进行评估验收，形成书面报告备查。 | 周庄镇 | 市应急 管理局 | 2025年11月 |
| 49 | 周庄镇后港街5.7.8.9.10号 | 周庄镇后港街 | 既有建筑 | 部分墙体开裂，房屋局部处于危险状态，鉴定为C级危房，存在倒塌风险。 | 维修加固，消除安全隐患。 | 周庄镇 | 市住建局 | 2025年11月 |
| 50 | 周庄镇西湾街62号 | 周庄镇西湾街 | 既有建筑 | 房屋木构件腐烂，墙体倾斜，承重结构不能满足安全使用要求，房屋整体处于危险状态，鉴定为D级危房，存在倒塌风险。 | 采取拆除或加固工程性措施，消除安全隐患。 | 周庄镇 | 市住建局 | 2025年11月 |
| 51 | 周庄镇“只此周庄”演艺项目 | 周庄镇全功路375号 | 文旅行业 | “只此周庄”演出项目为进一步提升观演体验，室内装修进行升级改造，并对项目内容进行优化提升，原消防设施需要同步改造提升，消除火灾隐患。 | 消防验收合格后投入使用。 | 周庄镇 | 市住建局 市文体广旅局 | 2025年11月 |
| 52 | 周庄镇渔池岸25号房屋 | 周庄镇渔池岸 | 既有建筑 | 房屋年久失修，屋面破损严重漏水，部分墙体开裂，门窗腐烂，构成整栋危房，存在倒塌风险。 | 采取拆除重建措施，消除安全隐患。 | 周庄镇 | 市住建局 | 2025年11月 |
| 53 | 锦溪镇南大街50号、50-1号房屋 | 锦溪镇南大街50号、50-1号 | 既有建筑 | 房屋屋面渗漏、屋架破损、部分墙体坍塌，鉴定为D级危房，存在倒塌风险。 | 实施人房分离或拆除，消除安全隐患。 | 锦溪镇 | 市住建局 | 2025年11月 |
| 54 | 昆山旭祥钣金工业有限公司 | 锦溪镇锦荣路177号 | 工贸企业 | 企业使用危险化学品液氮，在厂区内设置液氮储罐，未按规定对其风险进行辨识，现场未落实防护隔离、设置安全警示标识、安全操作规程等措施，使用过程中存在气体泄漏、爆炸等事故风险。 | 储罐现场设置防护隔离网、安全警示标识、安全操作规程、较大风险警示牌等。整改完成后对液氮储罐进行安全评价，留档备查。 | 锦溪镇 | 市应急 管理局 | 2025年11月 |
| 55 | 锦溪镇窑后头22号房屋 | 锦溪镇窑后头22号 | 既有建筑 | 房屋墙体出现多处开裂，外墙脱落较严重，屋顶漏雨，屋面破损等，鉴定为D级危房，存在倒塌风险。 | 实施人房分离或拆除，消除安全隐患。 | 锦溪镇 | 市住建局 | 2025年11月 |
| 56 | 锦溪镇南大街65号房屋 | 锦溪镇南大街65号 | 既有建筑 | 房屋屋面渗漏、檐口破损，木构件腐朽脱落，鉴定为D级危房。 | 实施人房分离或拆除，消除安全隐患。 | 锦溪镇 | 市住建局 | 2025年11月 |
| 57 | 锦溪镇百胜路 | 锦溪镇锦荣路至锦东路路段 | 道路交通 | 该路口无信号灯、全线缺机非护栏、标线淡化，附近为工业区，人员、车辆较多，上下班高峰时段人车交织容易引发交通事故，近三年发生出警事故180余起、亡人事故1起，存在较大交通事故风险。 | 安装信号灯，加装机非护栏，加深标线，消除安全隐患。 | 锦溪镇 | 市交警 大队 | 2025年11月 |
| 58 | 维尔斯电气（昆山）有限公司 | 锦溪镇昆开路448号 | 工贸企业 | 企业模具车间面积约4600平方米，从事涉塑生产加工，现场可燃物料较多，火灾危险性较高，实际生产物料的火灾危险性为丙类，而生产厂房不符要求，其火灾危险性为戊类，厂房原来配置的消防设施无法满足丙类厂房的消防要求，发生火灾时无法有效应急处置，易造成较大人员伤亡，存在较大事故风险。 | 改造提升厂房消防等级或搬离，消除安全隐患。 | 锦溪镇 | 市住建局 | 2025年11月 |
| 59 | 锦溪镇珊瑚堍弄2-6号房屋 | 锦溪镇珊瑚堍弄2-6号 | 既有建筑 | 房屋砂浆强度低，屋面未设置全量，整体性及构造连接较差，纵墙斜向开裂，局部破损，鉴定为C级危房。 | 采取拆除措施，消除安全隐患。 | 锦溪镇 | 市住建局 | 2025年11月 |
| 60 | 产后母婴照料服务机构 | 开发区、高新区、花桥经济开发区 | 产后母婴照料服务机构 | 目前产后母婴照料服务机构（月子中心）基本都设置在酒店或酒店公寓内，只需申领营业执照就可以提供母婴产后生活照料服务，无需准入，没有明确的场所、人员、安全、资金等相关要求，作为新兴领域，存在监管发现难、指导检查缺乏标准和运营监管风险等问题。 | 1.明确月子中心设置运行中的安全生产相关标准； 2.制定各部门月子中心行政权力清单； 3.制定各部门月子中心现场检查清单。 | 市卫健委牵头，开发区、高新区、花桥经济开发区落实 | 市卫健委 | 2025年12月 |