## 出厂水半年报-101项
吴江区出厂水水质月报（2024-10）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江一水厂 | 吴江二水厂 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2024.10.7 | 2024.10.7
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | 0.0006 | 0.0006 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0025 | 0.0027 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | 0.00004 | 0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.425 | 0.419 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.152 | 0.145 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0022 | 0.0094 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0032 | 0.0043 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0023 | 0.0075 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.0019 | 0.0010 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.13 | 0.33 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.01 | <0.01 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.064 | 0.041 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.13 | 0.15 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.32 | 7.41 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.060 | 0.062 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 56.2 | 56.1 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 54.6 | 50.0 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 184 | 185 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 104 | 103 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.31 | 1.36 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | 0.15 | 0.13 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.84 | 0.78 | 0.3~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | 0.98 | 0.86 | 0.5~3 | 合格
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水水质扩展指标
44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | 0 | 0 | ＜1 | 合格
45 | 隐孢子虫 | 个/10L | 0 | 0 | ＜1 | 合格
46 | 锑 | mg/L | 0.0010 | 0.0008 | 0.005 | 合格
47 | 钡 | mg/L | 0.093 | 0.089 | 0.7 | 合格
48 | 铍 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 | 合格
49 | 硼 | mg/L | <0.20 | <0.20 | 1 | 合格
50 | 钼 | mg/L | <0.005 | <0.005 | 0.07 | 合格
51 | 镍 | mg/L | 0.00037 | 0.00036 | 0.02 | 合格
52 | 银 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | 合格
53 | 铊 | mg/L | <0.00001 | <0.00001 | 0.0001 | 合格
54 | 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | 合格
55 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.007 | <0.007 | 0.07 | 合格
56 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00012 | <0.00012 | 0.02 | 合格
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | <0.00024 | <0.00024 | 0.03 | 合格
58 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0000056 | <0.0000056 | 0.002 | 合格
59 | 氯乙烯 | mg/L | <0.00068 | <0.00068 | 0.001 | 合格
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | <0.00048 | <0.00048 | 0.03 | 合格
61 | 1,2-二氯乙烯（总量） | mg/L | <0.00036 | <0.00036 | 0.05 | 合格
62 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.0003 | <0.000031 | 0.02 | 合格
63 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.0007 | 0.0006 | 0.04 | 合格
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | <0.00044 | <0.00044 | 0.0006 | 合格
65 | 苯 | mg/L | <0.00016 | <0.00016 | 0.01 | 合格
66 | 甲苯 | mg/L | <0.00044 | 0.00045 | 0.7 | 合格
67 | 二甲苯（总量） | mg/L | <0.00058 | <0.00058 | 0.5 | 合格
68 | 苯乙烯 | mg/L | <0.00016 | <0.00016 | 0.02 | 合格
69 | 氯苯 | mg/L | <0.00016 | <0.00016 | 0.3 | 合格
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | <0.00029 | <0.00029 | 0.3 | 合格
71 | 三氯苯（总量） | mg/L | <0.000022 | <0.000022 | 0.02 | 合格
72 | 六氯苯 | mg/L | <0.00025 | <0.00025 | 0.001 | 合格
73 | 七氯 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.0004 | 合格
74 | 马拉硫磷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.25 | 合格
75 | 乐果 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.006 | 合格
76 | 灭草松 | mg/L | <0.00001 | <0.00001 | 0.3 | 合格
77 | 百菌清 | mg/L | <0.00042 | <0.00042 | 0.01 | 合格
78 | 呋喃丹 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.007 | 合格
79 | 毒死蜱 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.03 | 合格
80 | 草甘膦 | mg/L | <0.025 | <0.025 | 0.7 | 合格
81 | 敌敌畏 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.001 | 合格
82 | 莠去津 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.002 | 合格
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | <0.00101 | <0.00101 | 0.02 | 合格
84 | 2,4-滴 | mg/L | <0.00001 | <0.00001 | 0.03 | 合格
85 | 乙草胺 | mg/L | <0.00002 | <0.00002 | 0.02 | 合格
86 | 五氯酚 | mg/L | <0.00099 | <0.00099 | 0.009 | 合格
87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | 0.2 | 合格
88 | 苯并[a]芘 | mg/L | <0.0000028 | <0.0000028 | 1e-05 | 合格
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | <0.00041 | <0.00041 | 0.008 | 合格
90 | 丙烯酰胺 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005 | 合格
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | 0.0004 | 合格
92 | 微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时） | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | 0.001 | 合格
93 | 钠 | mg/L | 28.4 | 29.3 | 200 | 合格
94 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 合格
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3 | 合格
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | <0.0000022 | <0.0000022 | 1e-05 | 合格
97 | 土臭素 | mg/L | <0.0000038 | <0.0000038 | 1e-05 | 合格
二、苏地标非常规指标 | [5 empty] | 合格
98 | 甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.9 | 合格
99 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.001 | <0.001 | 0.1 | 合格
100 | 亚硝酸盐 | mg/L | <0.001 | 0.001 | 1 | 合格
101 | 总有机碳 | mg/L | 2.06 | 2.11 | 5 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水7项
吴江区管网水水质月报（2024-10）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江第四人民医院 | 震泽农贸市场 | 八都社区 | 庙港实验小学 | 庙港卫生院 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2024.10.7 | 2024.10.7 | 2024.10.7 | 2024.10.7 | 2024.10.7
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
3 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 | 合格
4 | 浑浊度 | NTU | 0.16 | 0.28 | 0.14 | 0.25 | 0.23 | ≤1 | 合格
5 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | 合格
6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.15 | 1.19 | 1.24 | 1.12 | 1.1 | ≤3 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
7 | 游离氯 | mg/L | 0.2 | 0.18 | 0.21 | 0.32 | 0.53 | 0.05~2 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水月报-43+3项
吴江区管网末梢水水质月报（2024-10）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 双塔桥村村委会 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2024.10.7
|  | 样品形状 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | 0.0007 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0005 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | 0.0026 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00004 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.487 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.254 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0073 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0082 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0076 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.0030 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.36 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.01 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.005 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.072 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.24 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.34 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.062 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.03 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.01 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.05 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 58.1 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 55.5 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 188 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 106 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.52 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.005 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | 0.14 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.20 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | 0.38 | 0.5~3 | 合格
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | /
三、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质扩展指标
44 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.00012 | 0.07 | 合格
45 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00004 | 0.2 | 合格
46 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.007 | 0.02 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 高品质53项
吴江区高品质水水质检测（2024-10）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 黎里古镇展示中心 | 同里小学 | 花港迎春小学 | 双塔桥村 | 吴江市云纶化纤有限公司 | 桃花源大酒店 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2024.10.8 | 2024.10.8 | 2024.10.8 | 2024.10.8 | 2024.10.8 | 2024.10.8
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
1 | 菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 合格
2 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
3 | 砷 | mg/L | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | <0.0004 | 0.0004 | 0.01 | 合格
4 | 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.002 | <0.0005 | <0.002 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | 合格
5 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.0005 | <0.002 | <0.0005 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | 合格
6 | 氟化物 | mg/L | 0.417 | 0.447 | 0.376 | 0.456 | 0.430 | 0.405 | 1 | 合格
7 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | 合格
8 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.7 | 合格
9 | 氯酸盐 | mg/L | 0.055 | 0.058 | <0.005 | 0.064 | 0.065 | 0.072 | 0.7 | 合格
10 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 合格
11 | 浑浊度 | NTU | 0.22 | 0.16 | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 1 | 合格
12 | pH值 | / | 7.55 | 7.60 | 7.52 | 7.48 | 7.56 | 7.44 | 6.5～8.5 | 合格
13 | 铝 | mg/L | 0.029 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 0.2 | 合格
14 | 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.3 | 合格
15 | 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | 合格
16 | 氯化物 | mg/L | 55.9 | 54.9 | 45.4 | 52.6 | 53.5 | 52.6 | 250 | 合格
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 186 | 186 | 189 | 182 | 184 | 187 | 1000 | 合格
18 | 硫酸盐 | mg/L | 54.1 | 54.3 | 40.1 | 54.7 | 53.9 | 54.4 | 250 | 合格
19 | 总硬度 | mg/L | 117 | 113 | 116 | 116 | 98.1 | 97.6 | 450 | 合格
20 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.96 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 3 | 合格
21 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3 | 合格
22 | 游离氯 | mg/L | 0.30 | 0.38 | 0.48 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | ≥0.05 | 合格
23 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0049 | 0.0064 | 0.0037 | 0.0045 | 0.0053 | 0.0040 | 0.1 | 合格
24 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0053 | 0.0125 | 0.0093 | 0.0039 | 0.0056 | 0.0048 | 0.06 | 合格
25 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.0017 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0013 | 0.1 | 合格
26 | 三卤甲烷 | mg/L | 0.24 | 0.35 | 0.29 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 1 | 合格
27 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | 合格
28 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.1 | 合格
29 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | 0.03 | 合格
30 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | 0.02 | 合格
31 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.2 | 合格
32 | 五氯酚 | mg/L | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | 0.009 | 合格
33 | 乐果 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.006 | 合格
34 | 灭草松 | mg/L | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.3 | 合格
35 | 二甲苯 | mg/L | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058 | 0.5 | 合格
36 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | 0.03 | 合格
37 | 1,4-二氯苯 | mg/L | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029 | 0.3 | 合格
38 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.000031 | <0.000031 | <0.000031 | <0.000031 | <0.000031 | <0.000031 | 0.02 | 合格
39 | 甲苯 | mg/L | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | 0.7 | 合格
40 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | 0.008 | 合格
41 | 环氧氯丙烷 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.0004 | 合格
42 | 苯 | mg/L | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | 0.01 | 合格
43 | 氯乙烯 | mg/L | <0.00068 | <0.00068 | <0.00016 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00016 | 0.001 | 合格
44 | 氯苯 | mg/L | <0.00016 | <0.00016 | <0.00068 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00068 | 0.3 | 合格
45 | 氨(以N计) | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | 合格
46 | 亚硝酸盐(以N计) | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | 合格
47 | 总有机碳(TOC) | mg/L | 1.99 | 2.10 | 2.06 | 2.13 | 2.02 | 1.96 | 5 | 合格
48 | 亚硝基二甲胺 | mg/L | <0.000025 | <0.000025 | <0.000025 | <0.000025 | <0.000025 | <0.000025 | 0.0001 | 合格
49 | 土臭素 | mg/L | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | 0.00001 | 合格
50 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | 0.00001 | 合格
51 | 乙草胺 | mg/L | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 0.02 | 合格
52 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 0.07 | 合格
53 | 敌百虫 | mg/L | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | 0.05 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。